Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τηλ.: 213 2046 120/119

Χαϊδάρι  06-05-2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΚΑΙ  ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γενικά.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη  συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων τοίχου διαιρούμενου τύπου – SPLIT UNIT –  που είναι εγκατεστημένες στο Νοσοκομείο και στις εξωτερικές δομές του. Καθώς και των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων  που βρίσκονται εντός του χώρου  του Νοσοκομείου.

Οι εργασίες συντήρησης  θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο  Μαΐου – Ιουνίου.

Α) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης.

- Καθαρισμό του συμπυκνωτή της εξωτερικής μονάδας με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.

- Καθαρισμό του εξατμιστή της εσωτερικής μονάδας με χημικό υγρό και νερό. Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας και φίλτρων θα είναι πιστοποιημένα. Θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

- Καθαρισμό του φίλτρου αέρα με χημικό υγρό.

- Πλύσιμο της φτερωτής του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας με χρήση  ειδικού αδιάβροχου καλύμματος  καθαρισμού (ελεφαντάκι).

- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων και στερέωση των σωλήνων αποχέτευσης.

- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών, πιέσεων λειτουργίας καθώς και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού της μονάδας όπου απαιτείται. Τα ψυκτικά υγρά θα διατίθενται κάθε φορά από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Αμπερομέτρηση συμπιεστή.

- Έλεγχο χειριστηρίου, ρελέ, χρονοδιακόπτη εκκίνησης, ασφαλιστικών διατάξεων για HP/LP, σύσφιξη καλωδίων και έλεγχο ηλεκτρικών επαφών.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποιο μηχάνημα, θα ενημερώνετε η Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εφόσον εγκριθεί, η ανάδοχος εταιρεία  θα προβαίνει στην αποκατάστασή της χωρίς χρέωση εργασίας. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

- Κατά την διάρκεια της συντήρησης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η μεταφορά δέκα (10) κλιματιστικών αν και εφόσον χρειαστεί (απεγκατάσταση – εγκατάσταση) σε νέο χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Τα επιπλέον υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο.

Β) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Περιγραφή διαδικασιών συντήρησης.

- Καθαρισμό του εξατμιστή  και  του φίλτρου της εσωτερικής μονάδας (FUN COIL) με χημικό υγρό και νερό.

- Πλύσιμο της φτερωτής του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας.

- Καθαρισμό του φίλτρου αέρα με χημικό υγρό.

- Καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων και στερέωση των σωλήνων αποχέτευσης. Αντικατάσταση αποχετεύσεων όπου απαιτείται.

- Έλεγχο και μέτρηση θερμοκρασιών, πιέσεων λειτουργίας καθώς και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού της μονάδας όπου απαιτείται. Τα ψυκτικά υγρά θα διατίθενται κάθε φορά από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εσωτερικής - εξωτερικής μονάδας και φίλτρων θα είναι πιστοποιημένα. Θα κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποιο μηχάνημα, θα ενημερώνετε η Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εφόσον εγκριθεί, η ανάδοχος εταιρεία  θα προβαίνει στην αποκατάστασή της χωρίς χρέωση εργασίας. Το κόστος των ανταλλακτικών θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Γ) Λοιπές υποχρεώσεις

- Οι  ενδιαφερόμενοι.

- Θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές μονάδες, έτσι ώστε  να λάβουν υπόψιν τους την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση  της προσφοράς τους. Θα υπογράψουν έντυπο βεβαίωσης της επίσκεψής τους στην Τεχνική Υπηρεσία, το οποίο θα κατατεθεί με την προσφορά τους. Επί ποινή αποκλεισμού.

- Θα διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με αποδεικνυόμενα τα επαγγελματικά τους προσόντα. Το συνεργείο θα διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) Εργοδηγό Ψυκτικό με άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας σύμφωνα με το Π.Δ.1/2013 και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/2067 με πιστοποίηση διαχείρισης ψυκτικών αερίων.

- Ο ανάδοχος.

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας, έχοντας την  απόλυτη ευθύνη καθ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών, ώστε οι εργασίες να γίνονται με τρόπο ασφαλή τόσο για τους ασθενείς και το προσωπικό όσο και για τους παρευρισκόμενους στο χώρο εργασίας.

- Θα κατατεθεί χρονοδιάγραμμα  εργασιών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συντήρησης όλων των μηχανημάτων  δεν θα ξεπερνά τις 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Τα χημικά υγρά που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό της εσωτερικής, εξωτερικής μονάδας και των φίλτρων θα είναι πιστοποιημένα και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

- Οι εργασίες Συντήρησης θα γίνονται αυστηρά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 – 15:00),  κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Κατά την ολοκλήρωση της συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων του κάθε κτηρίου  θα κατατίθεται συμπληρωμένο το έντυπο συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία.

- Κατά την διάρκεια των εργασιών συντήρησης τυχόν ζημίας, βλάβης ή φθοράς των μηχανημάτων ή των εγκαταστάσεων, θα αποκαθίσταται από τον ανάδοχο. Η εργασία και τα υλικά που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

- Μετά το πέρας των εργασιών οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί.

- Στην προσφορά τους θα δηλώσουν ότι αποδέχονται πλήρως όσα αναφέρονται στην τεχνική          περιγραφή. Επί ποινή αποκλεισμού.

- Ο μειοδότης θα ληφθεί στο σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

- Θα δοθεί αναλυτικός  πίνακας των χώρων που είναι εγκατεστημένα τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου.

- Επισυνάπτετε αναλυτικός  πίνακας των χώρων που είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές μονάδες.

- Επισυνάπτετε έντυπο συντήρησης κλιματιστικών split unit.

- Επισυνάπτετε έντυπο συντήρησης κλιματιστικών  μονάδων.

- Επισυνάπτετε έντυπο βεβαίωσης επίσκεψης

Ο Διευθυντής

Τεχνικής Υπηρεσίας

Παντελής Κουδουνάς

Συγκεντρωτικός  πίνακας  των χώρων που είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα.

| 1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 223 | 75 | 35 | 21 | 354 |
| 2. ΕΠΤΑ (7) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ 6 ΚΤΗΡΙΑ |  |  |  |  |  |

Β)  ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

| Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α/Α | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΦΙΛΤΡΑ FUN COIL |
| 1 | ΞΕΝΏΝΑΣ 50 ΑΤΟΜΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ |
| 2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ |
| 3 | ΕΦΗΜΕΡΕΊΟ 1ος Όροφος | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ |
| 4 | ΕΦΗΜΕΡΕΊΟ 2ος Όροφος | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ |
| 5 | ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟ | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Α΄ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 |
| 7 | ΣΥΓΡΕΙΟ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 25 |