	
	Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας.

	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1. 
	Αριθμός μονάδων.
	1
	
	

	2. 
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστικός οίκος και το μοντέλο.
	ΝΑΙ
	
	

	3. 
	Rackmount type. Να προσφερθούν  τα απαραίτητη rail kit 
	NAI
	
	

	4. 
	Να είναι από  παγκόσμια αναγνωρισμένο  κατασκευαστικό οίκο
	ΝΑΙ
	
	

	5. 
	Τεχνολογία Double Conversion On-line.
	ΝΑΙ
	
	

	6. 
	Ισχύς Εξόδου ≥10kVA/10KW.
	ΝΑΙ
	
	

	7. 
	Παραμετροποίηση του ups μέσω LCD-DISPLAY.
	ΝΑΙ
	
	

	8. 
	Απόδοση  on line (σε πλήρες φορτίο).
	≥94%
	
	

	9. 
	Απόδοση Green Mode (σε πλήρες φορτίο).
	≥98%
	
	

	
	Είσοδος

	10. 
	Ονομαστική Τάση: 220 V/380 V, 230 V/400 V, 240 V/ 415 V
	ΝΑΙ
	
	

	11. 
	Διακύμανση τάσης εισόδου
	160/277 – 275/476 V (100/173-275/476 V)
	
	

	12. 
	Ονομαστική Συχνότητα:  40 – 70 Hz auto-selecting
	ΝΑΙ
	
	

	
	Έξοδος

	13. 
	Τάση εξόδου: Ημιτονοειδής.
	ΝΑΙ
	
	

	14. 
	Ονομαστική Τάση: 230 V (220 V, 240 V user selectable)
	ΝΑΙ
	
	

	15. 
	Power Factor 
	1
	
	

	16. 
	Load Crest Factor
	3 : 1
	
	

	17. 
	Ονομαστική Συχνότητα: 
	50/60 Hz ± 3 Hz (auto sense) 50/60 Hz ± 0.1 Hz (user selectable)
	
	

	18. 
	Τύπος και πλήθος εξόδων 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 10 εξόδους IEC, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 τύπου C19.
, hardwire three-wire (1 PH + N + G)
	
	

	
	Πιστοποιητικά

	19. 
	Certification
	CE, VDE, RCM, and EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
	
	

	20. 
	Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει ISO9001 & ISO14001
	ΝΑΙ
	
	

	
	Επικοινωνία & Διαχείριση

	21. 
	Να διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή Ethernet για απομακρυσμένη διαχείριση και τουλάχιστον μία θύρα USB ή/και σειριακή θύρα επικοινωνίας.
	ΝΑΙ
	
	

	22. 
	Ενσωματωμένο    SNMP Adapter για τον έλεγχο της λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	23. 
	Να δοθεί Network Automatic Shutdown S/W.
	ΝΑΙ
	
	

	24. 
	Επαφή εκτάκτου ανάγκης (Emergency Power Off, EPO) να διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Συσσωρευτές εντός του ερμαρίου του UPS

	25. 
	Τύπος: Μόλυβδου κλειστού τύπου άνευ συντήρησης επώνυμου κατασκευαστικού οίκου.
	ΝΑΙ
	
	

	26. 
	Αυτονομία σε πλήρες φορτίο 10000W
	≥3.5 λεπτά

	
	

	27. 
	Αυτονομία σε μισό φορτίο 5000W
	≥11 λεπτά

	
	

	28. 
	Χρόνος φόρτισης των συσσωρευτών ≤4 ώρες έως το 90% της χωρητικότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	29. 
	Δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον καμπίνας μπαταριών 
	ΝΑΙ
	
	

	30. 
	Intelligent battery management
	ΝΑΙ
	
	

	
	Λοιπά Τεχνικά χαρακτηριστικά

	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
30.
	Surge energy rating
	≥ 400Joules
	
	

	31.
	Protection
	IP 20
	
	

	32.
	Θερμοκρασία Λειτουργίας
	0 - 40 °C
	
	

	33.
	Υψόμετρο λειτουργίας
	0...10000 ft
	
	

	34.
	Θόρυβος 
	 ≤ 55dB
	
	

	35.
	Έκλυση θερμότητας online
	≤ 2000 Btu/h
	
	

	36.
	Εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο
	3 έτη για το UPS  και 2 έτη για τους συσσωρευτές  
	
	

	37.
	[bookmark: _Hlk203632846]Η προμήθεια  και η εγκατάσταση των UPS  από τον ανάδοχο θα γίνει μέσω επίσημου διανομέα της κατασκευάστριας εταιρείας του UPS  ο οποίος θα δηλώνει εγγράφως ότι θα συνεργαστεί με τον ανάδοχο για το συγκεκριμένο έργο . Επιπλέον ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τη κατασκευάστρια εταιρείας του UPS στην οποία θα αναφέρεται ότι θα συνεργαστεί με την σειρά της με τον επίσημο διανομέα για την προμήθεια των υλικών  και την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών.
	NAI
	
	



